        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 17 / от 31.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 46723/1
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	13,17 ± 1,32			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,11± 0,02			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,28 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		<0,1			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	91	18,34 ±1,83			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,55 ±0,14			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,73 ±0,86			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	357,0± 35,7			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,83 ±0,2			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,03±0,007			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	28,7±2,87			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 18 / от 10.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 78630 /3
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	16,63± 1,66			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,35± 0,47			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,59 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,72 ± 0,18			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	91	9,12 ±0,91			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,825 ±0,21			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,65 ±0,84			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	418,5± 41,8			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,03 ±0,26			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,06 ±0,015			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	43,52±8,7			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 19 / от 06.06.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 51373 /5
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	18,95± 1,89			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,35± 0,47			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,7± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,697 ± 0,17			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	11,14 ±1,11			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,845 ±0,21			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,7 ±0,71			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	405,5± 40,5			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,95 ±0,24			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,075 ±0,018			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,085 ±0,02			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	45,90±9,18			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 20 / от 10.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 106-85 /7
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	8,32± 0,83			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	3,79± 0,74			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,57± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,8 ± 0,2			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	10,08±1,01			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,1			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,011±0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		1,16 ±0,29			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,94±0,89			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	404,5± 40,4			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,15 ±0,28			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,037±0,009			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	33,52±5,03			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 21 / от 10.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 128-90 /8
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	12,25 ± 1,23			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	3,39± 0,67			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,53± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,69 ± 0,17			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	10,56 ±1,06			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,1			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,011±0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,72 ±0,18			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,61±0,09			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	408,5± 40,8			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,85 ±0,21			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		<0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	28,58±5,72			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 22 / от 10.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № Д-9-80 /9
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1

			10
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	5,11± 1,02			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,58± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,85 ± 0,2			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	9,84 ±0,98			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,1			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		1,55 ±0,38			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,99 ±0,89			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	411,0± 41,1			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,23 ±0,3			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,18±0,04			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	32,53±6,51			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 23 / от 06.06.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 36263 /12
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	16,24 ± 1,62			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,77± 0,55			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,64± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,36± 0,09			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	14,845±1,48			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,82 ±0,21			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,85 ±0,87			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	508,5± 50,8			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,15 ±0,28			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,11±0,03			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,09±0,02			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	63,45±6,34			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 24 / от 06.06.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № Д-32-02 /11
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	21,66 ± 2,16			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	3,32± 0,66			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,69± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,39 ± 0,09			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	19,84 ±1,98			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		1,14 ±0,28			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	6,15 ±0,92			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	518,0± 51,8			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,98±0,24			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,12±0,03			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	60,75±6,07			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.				Ф

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 25 / от 31.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № Д-13-79 /13
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	19,64± 1,96			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	4,63± 0,92			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,26± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,6 ± 0,15			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	13,92±1,39			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,1			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		<0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,79 ±0,19			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,78±0,86			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	493,0± 49,3			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,15±0,28			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,065±0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	106,0±10,6			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: Подпись / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 26 / от 10.10.18

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 72650 /10
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	20,56± 2,06			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,69± 0,52			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,57± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,43± 0,11			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	9111	12,96 ±1,29			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,1			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,01±0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		1,1 ±0,27			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,47±0,67			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	393,0± 39,3			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		0,99±0,24			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,04±0,01			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		<0,01			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	31,48±3,15			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 5 / от 31.05.17

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 46916/6
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	21,8 ± 2,18			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	2,64 ±0,53			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	6,.94 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,855 ±0,21			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	91	12,0 ±1,2			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		>0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		>0,003			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,75 ±0,18			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	5,7 ±0,85			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)		426,9 ± 42,7			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,08±0,25			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		0,056 ±0,014			ГОСТ 4388-72
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	51,06 ±5,1			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		>0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		>0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		>0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.

        Муниципальное унитарное предприятие
        муниципального образования г.Горячий Ключ«Водоканал»
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 000565 от 30.03.2017г.
Производственно-аналитическая лаборатория
Протокол / количественного химического анализ / питьевой воды	№ 1 / от 11.03.12

Наименование обследуемого предприятия			МУП МО г.Горячий Ключ «Водоканал»
юр. адрес/ факт. адрес			г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134
- ИНН			2305028371
Отбор проб(ы) выполнен				Начальником лаборатории Кривошеевой Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Ндна метод(ы) отбора проб				ГОСТ Р 51592-2000
Цель исследования проб(ы)				Определение химического состава воды
Точки отбора проб		Скважина № 78631/4
Тип проб(ы)	Точечная

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Определяемый показатель	Ед. измер.	Норматив / (ПДК) / не более	Результаты КХА с характеристикой погрешности x±∆ / № пробы НД на метод выполнения измерений / № 1
Запах / Привкус	балл	2		0 / 0			ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	20(35)	10	4,8 ± 0,48			ГОСТ Р52769-2007
Мутность	ЕМФ	2.,6(3.,5)	33	0,4± 0,08			ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	ед.рН	6,0-9,0	3	7,6 ± 0,2			ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 / (ФР.1.31.2007.03794)
Аммиак	мг/дм3	2		0,975± 0,24			ГОСТ 4192-82
Хлориды	мг/дм3	350	91	15,44 ±1,54			ГОСТ 4245-72
Нитраты	мг/дм3	45		<0,5			ГОСТ 18826-73
Нитриты	мг/дм3	3		0,0078± 0,0312			ГОСТ 4192-82
Железо	мг/дм3	0,3(1,0)		0,17 ±0,04			ГОСТ 4011-72
Жесткость общая	ммоль/дм3	7(10)	88	4,39±0,06			ГОСТ Р52407-2005
Общая минерализация	мг/дм3	1000(1500)	0	371,4± 3,7			ГОСТ 18164-72
Окисляемость перманганатная	мг/дм3	5,0		1,0 ±0,25			ПНД Ф14.1:2:4.154-99
Медь(суммарно)	мг/дм3	1,0		<0,02			ГОСТ 4388-72
Марганец	мг/дм3	0,1(0,5)		0,063			ГОСТ 4974-2014
Сульфаты	мг/дм3	500	1916	39,089±7,97			ГОСТ 4389-72
ПАВ(анионоактивные)	мг/дм3	0,5		<0,015			ПНД Ф14.1:2:4.178-02
Сероводород	мг/дм3	0,003		<0,002			ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Нефтепродукты	мг/дм3	0,1		<0,003			ПНД Ф 14.1:2.116-97 / ФР.1.31.2007.03793)

Начальник лаборатории				Кривошеева Л.В.
измерения провел: / Соколова Г.А.				Ф